Совет   депутатов

Сурковского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

РЕШЕНИЕ

Двадцать седьмой   сессии четвертого созыва

30.08.2013                                        с.Сурково                                       № 112

Об утверждении Комплексной программы   развития жилищно-коммунального комплекса Сурковского сельсовета   Тогучинского района Новосибирской области на 2013 – 2015г.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов в организациях коммунального комплекса»  Совет депутатов	 Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Комплексную программу развития жилищно-коммунального комплекса Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2013 – 2015 годы.

2.   Опубликовать данное решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления «Сурковский  Вестник».

Глава	  Сурковского сельсовета					А.С.Гундарев

УТВЕРЖДЕНО

Решением двадцать седьмой сессии

Совета депутатов

Сурковского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

от 30.08.2013 № 112

Комплексная   программа                         развития жилищно-коммунального комплекса

Сурковского  сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

на 2013 - 2015 годы  и на период

Согласовано:

Глава Сурковского  сельсовета                                              А.С.Гундарев

Сурково

2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Паспорт комплексной программы развития жилищно-коммунального комплекса Сурковского  сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2015 годы……………………………………………………………………………………………….3

2. Общие положения………….……………………………………………………….....5

3. Анализ существующего состояния системы коммунальной   инфраструктуры Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Определение основных проблем и обоснование необходимости их реализации………………………………………………………………………………………..6

3.1.Теплоснабжение………….…………………………………………………………..6

3.2.Водоснабжение………….……………………………………………………………7

4. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик………………………………………………………………….9

4.1. Теплоснабжение………………......………………….…………...............................9

4.2. Водоснабжение ……………………..……………………………………………….9

- Паспорт

Комплексной программы «Развитие  жилищно-коммунального комплекса Сурковского  сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | Комплексная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2013- 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ); Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г № 797 «О подпрограмме «Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса РФ» федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы» Постановление администрации Новосибирской области от 28 сентября 2009 № 351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований Новосибирской области»; Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Департамента строительства и ЖКХ Новосибирской области от 30.11.2009 №134 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования»; Решение двадцать седьмой сессии четвертого созыва Совета депутатов Сурковского сельсовета от 30.08.2013 № 112 «О разработке Комплексной программы развития жилищно-коммунального комплекса Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2015 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
| Исполнитель Программы | МУП «Сурковское» Тогучинского района Новосибирской области |
| Цель Программы | Основными целями программы являются: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: провести модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Сурковского сельсовета; обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунального предприятия; обеспечить условия для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса |
| Срок реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Срок окупаемости Программы | до 2017 года |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами организации коммунального комплекса; сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; эффективность деятельности организации коммунального комплекса; обеспечение инженерно-экологических требований. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация и Совет депутатов Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |

- Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования Тогучинского района и  Генеральным планом Сурковского  сельсовета.

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и положений Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Численность населения Сурковского  сельсовета Тогучинского района Новосибирской области составляет 1614 человек.

По состоянию на 01 января 2013г. на территории  муниципального образования действует одна организация коммунального комплекса (ОКК), обеспечивающая жизнедеятельность населения, организаций бюджетной сферы и предприятий разных форм собственности - МУП «Сурковское».

С целью обеспечения  потребителей теплоэнергией в с. Сурково работает  котельная. Общая продолжительность тепловых сетей 0,4 км.

Водоснабжение в сельсовете осуществляется путем отбора воды из подземных источников (8 артезианских скважин с погружными насосами).

Протяженность магистральных  водопроводных сетей в сельсовете составляет 24,4 км.

- 3. Анализ                                                                                                           существующего состояния  системы коммунальной инфраструктуры Сурковского  сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

- Определение основных проблем и обоснование необходимости их реализации

- 3.1. Теплоснабжение

1) Характеристика действующей системы

С 01.09.2010 года по настоящее время системы теплоснабжения Сурковского  сельсовета обслуживает МУП «Сурковское». Потребители тепловой энергии:

- Сурковская СОШ;

- врачебная амбулатория;

- администрация Сурковского сельсовета;

- администрация ООО «СИБ-КОЛОС»;

- население села Сурково;

Котельная общей площадью 67,1  кв.м.  Срок ввода в эксплуатацию 1974 год. В котельной установлено 2 (два) котла КВр-0,93К,  мощностью  0,8 Гкал/ч.

Общая протяженность магистральных сетей по подаче тепла составляет –0,4 км  в с. Сурково ,  между собой не закольцованы, отопление подается круглосуточно, в летний период горячей воды нет, объем услуги определяется согласно расчетам.

Среднесуточный объем вырабатываемого тепла на отопление в муниципальном образовании составляет   4,95  Гкал в сутки отопительного сезона. Объем производства тепловой энергии за 12 месяцев 2012г работы предприятия составляет 1144,4 Гкал.

Доставка тепла потребителям осуществляется по стальным трубопроводам диаметром от 89 мм до 50мм. Прокладка трубопроводов подземная двухтрубная в лотках с изоляцией (частичной) минеральной ватой. Лотки перекрыты ж/б плитами и деревянными щитами. Во многих местах деревянные щиты сгнили и трубы находятся непосредственно в земле, что ведет к большим потерям тепловой энергии и, как следствие, к перерасходу угля и электроэнергии. За годы эксплуатации (с середины семидесятых  годов прошлого века) трубы пришли в негодность, часто во время отопительного сезона происходят порывы трассы, что приводит к перебоям в подаче тепла потребителям и перерасходе средств на ликвидации аварий. Котельная  не  имеет  хранилище  для  угля,  нет  резервных источников питания.

За  время работы предприятия технические условия на подключение к теплосетям не выдавались.

Здание котельной не соответствует требованиям эксплуатации:

- имеется повреждение стен (бетонных плит, кирпичной кладки);

- во время энергетического обследования были выявлены причины  потерь тепла и электроэнергии;

- ворота и входные двери не герметичны;

- отсутствует аварийное освещение;

- территория котельной  не  огорожена ;

- дымовая труба изношена на 80 %;

- требуется установка очитки выбрасываемых газов;

- из-за отсутствия водоподготовки и постоянных утечек теплоносителя из системы котлы «закипают», нарушается теплообмен и, как следствие, происходит прогорание труб в котлах. В настоящее время необходимо заменить центробежный  насос, дымосос.

На ближайшее будущее планируется разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной, в которой будет предусмотрено решение вышеперечисленных проблем и уделено внимание вопросам энергосбережения, а именно: переход на двухконтурную систему отопления, организация водоподготовки, очистка выбрасываемых газов, установка частотных преобразователей, установка приборов учета отпущенной тепловой энергии и т.д.

- 3.2 Водоснабжение

1) Характеристика действующей системы

Водоснабжение в Сурковском сельсовете осуществляется путем отбора воды из подземных источников (8 артезианских скважин с  погружными насосами), в водонапорные башни (башни Рожновского емкостью 25м3 и 16м3) и далее по трубопроводам к потребителям. Протяженность магистральных  водопроводных сетей в 5-х населенных пунктах сельсовета составляет 24,4 км.

Водопровод выполнен из чугунных, стальных   и полиэтиленовых труб, диаметром труб - 50-100 мм. Колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы отсутствуют. Колодцы на ответвлениях магистральных труб требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ стальных и чугунных труб составляет 100%. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

Количество аварий составляет в среднем по 1 аварии на 1 км сетей в год. Из-за неработающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения.

Водоразборные колонки (51 шт.) пришли в полную негодность, пожарные гидранты отсутствуют.

Реконструкция разводящей водонапорной сети от водозабора не проводилась, в связи с чем, пропускная способность отходящих водопроводов не может обеспечивать в летний период водой весь сельсовет.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшение качества услуги  за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

Для решения проблем водоснабжения в  части села Киик (Киик-Бараба) подготовлена ПСД и проведена вневедомственная экспертиза проекта на реконструкцию (модернизацию) водопроводных сетей.

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения в с. Сурково, д. Долгово, д. Верх-Ачино, п. Русско-Семёновский, п. Красный Выселок  Сурковского сельсовета Тогучинского района  Новосибирской области на 2013-2015 годы»  направлена на осуществление необходимых мероприятий по реконструкцию (обновление) системы централизованного водоснабжения, сокращения потерь воды в сетях, по увеличению мощности и пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения водоснабжения для качественного обеспечения водой обслуживаемого жилого, социального  и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования и возможности присоединения к сетям новых потребителей.

- На 2013-2015 годы планируется выполнение следующих мероприятий:

- с.Сурково

- -  реконструкция  водопроводной сети  с. Сурково :

- по ул. Центральная протяженностью 1000 м с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые;

- по ул. 1-ая Клиновская  - 400 м  с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые;

- - строительство   водопроводной сети  по ул. Светлая- 1200 м;

- -строительство новой скважины по ул. 1-ая Клиновская , установка  частотных регуляторов на  все  башни  села  Сурково и систем  химводоочистки.

- д.Долгово

- -реконструкция водопроводной  сети :

- -замена водосети  по ул. Центральная  протяжённостью 300 м с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые;

- -замена водосети  по ул. Почтовая  протяжённостью 200 м с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые;

- -строительство новой скважины по ул. Почтовая , установка  частотного регулятора и системы  химводоочистки на    башне.

- П. Русско-Семёновский

- -реконструкция водопроводной  сети :

- -замена водосети  по ул. Школьная  протяжённостью 200 м с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые;

- -замена водосети  по ул. Садовая  протяжённостью 300 м с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые;

- установка  частотного регулятора и системы  химводоочистки на    башне.

- д.Верх-Ачино

- -реконструкция водопроводной  сети :

- -замена водосети  по ул. Центральная  протяжённостью 300 м с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые;

- установка   системы  химводоочистки на    башне.

- п. Красный Выселок

- -реконструкция водопроводной  сети :

- -замена водосети  по ул. Центральная  протяжённостью 200 м с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые;

- установка   частотного регулятора  и  системы  химводоочистки на    башне.

- 4.  План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и иные

- характеристики) систем коммунальной инфраструктуры Сурковского  сельсовета Тогучинского района

- Новосибирской области

- 4.1 Теплоснабжение:

| - № - п/п | Наименование мероприятий | - Объем работ | - Стоимость работ т.р. | - Финансирование |  |  | - Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Областной бюджет | - Бюджет МО |  |  |
| - 1 | - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплосети с. Сурково | - 1 проект | - 300,0 |  | - 300,0 |  | - 2013 |
| - 2 | - Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной в с. Сурково | - 1 проект | - 500,0 |  | - 500,0 |  | - 2013 |
| - 3 | - Строительство модульной котельной в с.Сурково | - 1 котельная | - 6500,0 | - 6175,0 | - 325,0 |  | - 2014 |
| - 4. | - Строительство теплотрассы в связи с увеличением числа потребителей на 500 м | - 500 м | - 2500,0 | - 2375,0 | - 125,0 |  | - 2014 |
| - 5 | - Модернизация теплосети в с. Сурково | - 200 м | - 1000,0 | - 950,0 | - 50,0 |  | - 2014 |
| - 6 | - Модернизация котельной в д.Долгово | - 1 котельная | - 250,0 | - 237,5 | - 12,5 |  | - 2013 |
|  | - ИТОГО | - 11050,0 | - 1312,5 - 9737,5 | - 500,0 - 9500,0 | - 812,5 - 237,5 |  | - 2013 - 2014 |

- 4.2 Водоснабжение

| - № - п/п | - Наименование мероприятий | - Объем работ | - Стоимость работ, т.р. | Финансирование |  |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет МО |  |  |
| - 1 | - Реконструкция и строительство водопровода ,ремонт павильоно в с.Сурково | - (1400 м+1200 м) | - 8600,0 | - - - 2660,0 - 3880,0 - 1600,0 | - - - 140,0 - 220,0 - 100,0 |  | - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| - 2 | - Реконструкция водопровода в д. Долгово | - 500 м | - 2000,0 | - 950,0 - 950,0 | - 50,0 - 50,0 |  | - 2015 - 2017 |
| - 3 | - Реконструкция водопровода, ремонт павильона в п. Русско-Семёновский | - 500 м | - 2000,0 | - 950,0 - 950,0 | - 50,0 - 50,0 |  | - 2016 - 2018 |
| - 4. | - Реконструкция водопровода, ремонт павильона в д. Верх-Ачино | - 300 м | - 1600,0 | - 1520,0 | - 80,0 |  | - 2017 |
| - 5. | - Реконструкция водопровода, ремонт павильона в п. Красный Выселок | - 200 м | - 1400,0 | - 1330,0 | - 70,0 |  | - 2017 |